防治污染设施的建设和运行情况：

锅炉烟气系统治理设施流程如下：炉膛—SNCR+SCR—省煤器—空预器—静电除尘器—引风机—脱硫吸收塔—150米烟囱。

1、锅炉烟气烟尘治理：静电除尘器，采用四个电场，除尘保证效率：≥99.9%，烟囱烟尘排放浓度≤30 mg/Nm3。

2、锅炉烟气SO2治理：湿法脱硫，采用石灰石-石膏法，脱硫保证效率：≥95% ；SO2排放浓度≤100 mg/Nm3。

3、锅炉烟气NOX治理：SNCR脱硝+SCR脱硝，采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝工艺，还原剂选用尿素，NOX脱除率不小于75%，NOX排放浓度≤100 mg/Nm3。

废水处理工艺采用“物化+水解酸化+氧化沟+纤维滤池”工艺污水排放口安装有在线自动监测仪1套。公司污水站设计处理能力为10000t/d，厂区工业废水及三级化粪池处理后生活污水一并收集经污水站的预处理、生化处理及深度处理等三级处理工艺处理后达标排放。我公司处理达标后的废水排放至东海岛南部近岸海域。